Оглавление

1.Введение

2. Характеристика системы теплоснабжения Раифского сельского поселения

3. Технические характеристики котельных установок

4. Перспектива развития схемы теплоснабжения

5. Выводы

- Введение

Схема теплоснабжения Раифского сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

В соответствии с Федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для всех поселений.

В схеме теплоснабжения должны содержаться мероприятия по развитию системы теплоснабжения, в частности меры по переоборудованию котельных для работы в режиме комбинированной выработки тепловой энергии, а так же при необходимости мероприятия по консервации избыточных тепловых мощностей. Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 16 лет.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

2. Характеристика системы теплоснабжения Раифского сельского поселения

Численность населения Раифского сельского поселения составляет – 1845 человек.

Теплоснабжение в поселке Местечко Раифа осуществляет котельная, введенная в эксплуатацию         в 1982 году. Протяженность сетей теплоснабжения 1276м. Диаметр водопровода (трубы стальные) d=157мм. Глубина заложения трубопровода 1,5м. Износ сетей составляет 87%. Средний нормативный срок службы 25 лет.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление и горячее водоснабжение жилых домов, общественных и административных зданий.

Рис.1.

3. Технические характеристики котельных установок

В котельной Раифского сельского поселения установлен один котел, балансодержателем которого является Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков           с девиантным поведение «Раифское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа».

Таблица 1

| Основные технико-экономические показатели | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | за 2011 г. (отчет) | за 2013 г. (прогноз) |
| Количество котельных ВСЕГО, ед. | 1 | 1 |
| в т.ч. установленной мощностью: |  |  |
| - до 0,2 Гкал/ч, ед. |  |  |
| - 0,2 – 2,0 Гкал/ч, ед. | 0,670 | 0,670 |
| - более 2,0 Гкал/ч, ед. |  |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка к системе централизованного теплоснабжения, Гкал | 3396,9 | 3396,9 |
| Годовой объем отпуска тепловой энергии на отопление, Гкал | 5637,0 | 5637,0 |
| Количество ЦТП, ед. | - | - |
| Годовой объем отпуска тепловой энергии на ГВС, Гкал | - | - |
| Общая протяженность тепловых сетей, км | 1,276 | 1,276 |
| Общая протяженность сетей ГВС, км | - | - |

В котельной с. Бело-Безводное Раифского сельского поселения установлено два котла, балансосодержателем которых является Зеленодольский муниципальный район РТ.

Теплоснабжение осуществляет котельная, введенная в эксплуатацию в 2007 г. Протяженность сетей всех видов в 2-х трубном исчислении составляет 2670 м. Прокладка теплотрассы произведена подземным и надземным способом (протяженность подземной прокладки – 100 м., надземной – 2570 м.). Диаметр труб теплотрассы составляет 159 мм. Глубина трубопровода (подземной) – 1,5 м. Износ составляет около 10%.

Средненормативный срок службы  - 25 лет. Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление общественных и административных зданий.

Таблица 1

| Основные технико-экономические показатели | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| Количество котельных всего, ед. | 1 | 1 |
| в т.ч. установленной мощностью | 315-420 кВт | 315-420 кВт |
| - до 0,2 Гкал/ч, ед. |  |  |
| - 0,2-2,0 Гкал/ч, ед. |  |  |
| - более 2,0 Гкал/ч, ед. |  |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка к системе централизованного теплоснабжения, Гкал | 2140,69 | 2140,69 |
| Годовой объем отпуска тепловой энергии на отопление, Гкал | 2966,688 | 2966,688 |
| Количество ЦТП, ед. |  |  |
| Годовой объем отпуска тепловой энергии на ГВС, Гкал |  |  |
| Общая протяженность тепловых сетей, км | 2,670 | 2,670 |
| Общая протяженность сетей ГВС, км |  |  |

4. Перспектива развития схем теплоснабжения

Жилые дома поселка Местечко Раифа отапливаются от котельной, балансодержателем которой является Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведение «Раифское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа». Отопительным сезоном 2013-2014 года организация прекращает поставку теплоснабжения в жилые дома, о чем в январе 2013 года Исполнительным комитетом Раифского сельского поселения получено официальное уведомление.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. В период с 2013-2014 годы Раифское сельское поселение включено в программу по переходу на поквартирные системы отопления жилых домов.

Перечень многоквартирных жилых домов, для включения в программу по переходу на индивидуальные системы отопления на 2014 год.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | № дома | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Местечко Раифа | Центральная | 2 | 1 |
| 2 | пос. Местечко Раифа | Центральная | 4 | 17 |
| 3 | пос. Местечко Раифа | Центральная | 5 | 13 |
| 4 | пос. Местечко Раифа | Центральная | 10 | 6 |
| 5 | пос. Местечко Раифа | Детская | 20 | 2 |
| 6 | пос. Местечко Раифа | Детская | 21 | 9 |
| 7 | пос. Местечко Раифа | Детская | 24 | 1 |
| 8 | пос. Местечко Раифа | Клубный переулок | 18 | 1 |
| 9 | пос. Местечко Раифа | Набережная | 8 | 1 |
| 10 | пос. Местечко Раифа | Набережная | 9 | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 10 домов | 52 квартиры |

В связи с тем, что в пос. Местечко Раифа вышеперечисленные дома в 2014 году реализуют в полном объеме программу перехода на индивидуальные поквартирные систем отопления, необходимость в строительстве новой блочно-модульной котельной не целесообразно.

В настоящее время в Республике Татарстан при содействии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан активно ведется работа по переходу на поквартирные системы отопления. Указанная программа реализуется на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.05.2010г. №397 «Об утверждении мероприятий по переходу на поквартирные системы отоплении, финансируемых за счет средств Республиканского лизингового фонда». ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» на основании договора с заказчиков берет на себя обязательства по переводу на поквартирные системы отопления. Согласно договору в 2013 году стоимость данного вида работ составляла 81501 руб.             (за двухкомнатную квартиру), оплата производится заказчиком в течение семи лет равными ежемесячными платежами. В указанную стоимость работ входят работы по изготовлению проектно-сметной документации, установка оборудования, монтаж системы отопления, монтаж системы горячего водоснабжения, системы газоснабжения, подключение к системе холодного водоснабжения и подсоединение их к газовому котлу; демонтажные работы по системе отопления и газоснабжения.

Подключение газопровода предусмотрено к ранее запроектированному вводному газопроводу низкого давления 25х2,8, после футляра через стену здания. Проектом предусмотрена установка проектированного настенного двухконтурного газового котла с закрытой камерой сгорания, установка бытового газового счетчика и присоединение существующей плиты к проектируемому внутреннему газопроводу по всех квартирах жилого фонда, а также демонтаж существующих внутриквартирных газопровода проложенных к 4-х конфорочным плитам и ВПГ. Для учета расхода газа в каждой квартире на вводе установлен газовый счетчик G-4 с диапазоном измерения от 0,04 до 6,0м3//час.

Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания с максимальной мощностью 18,6 кВт предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых зданий. Котел работает на природном газе, давление газа на выходе 100-250мм.вод.ст. Аппарат оснащен современной автоматикой. Расчетные параметры теплоносителя – 40-70 0С.

Оборудования:

- котел CELTIC DS TSR-2.16 мощностью 18,6кВт с коаксиальным дымоходом, закрытой камерой сгорания;

- газовый счетчик G-4;

- детектор газа NDV-104N с клапаном SV-20H;

- термозапорный клапан Ф20мм. (КТЗ);

- стабилизатор напряжения 400Вт;

- радиаторы панельные стальные тип 22;

- полотенцесушитель М-образный 500х500;

- фильтр грубой очистки воды;

- магнитный преобразователь воды Ф15мм.;

- магнитный фильтр очистки теплоносителя;

- краны газовые и водяные»

- расходные материалы, необходимые для установки и подсоединения (трубы, фитинги, клипсы и прочее).

Основные показатели на 8-и квартирный жилой дом

Таблица 3

| Наименование помещения | Объем, м3 | Наименование агрегата | Кол-во | Расход газа, м3/час | Давление газа, мм. в ст. | Тепловая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кухни | 15,10 | Котлы CELTIC DS TSR-2.16 | 8 | 2 | 100-250 | 18,6 |
|  |  | ПГ-4 | 8 | 1,3 | 130 | - |

Технико-экономические показатели

Таблица 4

| № | Наименование показателя | Ед.изм | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний газопровод |  |  |  |  |
| 1.1 | Труба стальная водогазопроводная 32х3,2мм по ГОСТ 3262-75* | п.м | - |  |
| 1.2 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8мм по ГОСТ 3262-75* | п.м | 2,0 |  |
| 1.3 | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8мм по ГОСТ 3262-75* | п.м | 60,0 |  |
| 1.4. | Труба стальная водогазопроводная 15х2,8мм по ГОСТ 3262-75* | п.м | 40,0 |  |
| 1.5 | Котлы CELTIC DS TSR-2.16 | шт. | 8 |  |
| 1.6 | Счетчик G-4 с диапазоном измерения от 0,04 до 6,0 м3/час | шт. | 8 |  |

Диаметры внутреннего газопровода определены для природного газа с низшей теплотой сгорания Q=7900ккал/мм и плотностью 0,72кг. Номинальное давление газа перед газовыми приборами 130вод.ст. Вентиляция кухонь с естественным побуждением. В помещении кухонь сделать форточки.

Модель двухконтурного котла.

Котельная с. Бело-Безводное Раифского СП, балансосодержателем которого является ООО «Жилищно-коммунальные услуги»  отапливает такие учреждения, как МБОУ «Раифская средняя общеобразовательная школа ЗМР РТ», МБДОУ «Детский сад № 29 «Елочка», здание СДК.

### 5. Выводы

  - Как и обычные газовые установки, котлы отопления на сжиженном газе остаются одними из самых экономически выгодных в настоящее время. Объясняется это весьма просто - они обладают высоким КПД до 95%, и при этом, «голубое» топливо остается наиболее дешевым среди всех используемых в бытовых масштабах энергоносителей.

  - В процессе горения газ практически не выделяет вредных примесей в атмосферу. 95% общего объема выхлопных газов от такого котла составляет углекислый газ, который легко перерабатывается растениями. Соответственно, подобное оборудование можно отнести к экологически чистому.
3. Простота монтажа и отсутствие необходимости в отдельном помещении для отопительной установки.

- Снижение стоимости коммунальных услуг для населения за счет информационной открытости системы учета данных и повышения сознательности граждан, культуры энергопотребления и бережливости.

- Получение экономии потребления энергоресурсов за счет возможности эффективного регулирования придомового и поквартирного инженерного оборудования.

- Сведение к нулю неучтенной разницы показаний общедомовых и квартирных приборов учета.

- Повышение прозрачности системы ЖКХ и снижение влияния «человеческого» фактора в расчетах с населением.

- Повышение прозрачности расчетов между управляющими компаниями и поставщиками энергоресурсов.

- Ликвидация несанкционированных подключений                                             к газораспределительным сетям и снижение хищений энергоресурсов.

- Исключений трудозатрат управляющих компаний по визуальному сбору показаний счетчиков.