Утверждена решением

Совета Большеширданского

сельского   поселения

от     декабря 2013года  №

Схема

водоснабжения и водоотведения

на период до 2030 года

Большеширданского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

с. Б. Ширданы  2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

2.  Общие сведения

2.1. Общие сведения о Большеширданском сельском поселении Зеленодольского муниципального района.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения.

3.2. Анализ существующих проблем

3.3 Обоснование объемов производственных мощностей

4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

5. Перспективная схема водоснабжения

6. Финансовые потребности  для реализации программы

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Большеширданского сельского поселения  Зеленодольского муниципального района на 2014 – 2030 годы.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район, Большеширданское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-           Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-           Водный кодекс Российской Федерации.

-           СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-           СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

-   Постановление Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Цели  схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Большеширданского сельского поселения;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2015-2019 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство каптажа родника с.Большие Ширданы и с.Малые Ширданы;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах.

– реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

– строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства-  2020-2024 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Третий этап строительства - 2025-2030 (расчетный срок)

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет  9600,0   тыс. руб.,
в том числе:

4500,0 тыс. руб. -  финансирование мероприятий по водоснабжению;

5100,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.    Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

2.     Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.    Улучшение экологической ситуации на территории Бишнинского сельского поселения.

5.    Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средства граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

6.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Большеширданского сельского поселения Зеленодольского муниципального района разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана сельского поселения Большеширданского Зеленодольского муниципального района;

- Программы комплексного развития  Большеширданского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 20142 – 2030 годы;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Большеширданском сельском поселении Зеленодольского муниципального района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные  сети  водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные  сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Большеширданском сельском поселении Зеленодольского муниципального района анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Болшеширданском сельском поселении Зеленодольского муниципального района.

Большеширданское сельское поселение с севера и востока граничит с пгт Нижние Вязовые, с юга Большеачасырским сельским поселением, с запада Чувашской Республики.

Центром сельского поселения является - село Большие Ширданы.

В состав Большеширданского сельского поселения входят следующие населенные пункты: с.Большие Ширданы, с.Малые Ширданы, д.Старые Ширданы и д.Селище Говядино.

Общая площадь территории Большеширданского сельского поселения составляет 4071,4 га. Численность постоянного населения на 2013 год составляет 467 человек.

На расчетный период ожидается уменьшение жителей поселения в ввиду отсутствия рабочих мест (организаций, предприятий). Молодежь уезжает в город на работу и там остаются, часть населения выезжают на работу по графику в город. Огромную роль играет в развитии Заволжской стороны Зеленодольского муниципального района отсутствие автомобильного моста через р.Волга.  Из-за этого многие садоводы отказываются от своих земельных участков, очень большие преграды садоводам добраться до своих участков. Надеемся, что не далеком будущем будет мост через р.Волга и Заволжская сторона нашего района будет процветать.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В Большеширданском сельском поселении существует  централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.  МУП «Нижневязовской жилкомсервис»                          предоставляет весь спектр услуг водоснабжения  потребителям поселения, которыми пользуются многие  жители, а также организации поселения.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников – 4 артезианских скважин .

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Кол-во каптажа | Протяженность водопровода, м | собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большие Ширданы | 2 |  | 4800 | Исполнительный комитет Большеширданского СП |
| 2 | с.Малые Ширданы | 1 |  | 4800 | Исполнительный комитет Большеширданского СП |
| 4 | д.Старые Ширданы | 1 |  | 680 | Исполнительный комитет Большеширданского СП |

На скважинах  установлены глубинные насосы марки ЭЦВ различной мощности. В основном в Поселении вода подведена к жилым домам. Часть населения воду берут  из  6 водоразборных колонок. При этом возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, происходит замерзание воды. Водопроводные сети на 50% состоят из чугунных труб диаметром 100мм, 50% труб полиэтиленовые диаметром 110мм. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 70%.

В д.Селище Говядино отсутствует централизованное водоснабжение, постоянно проживающих в данном населенном пункте нет. В населенном пункте имеется 3 садоводческих товарищества «Селище», в свое время здесь была пробурена артезианская скважина и проложена наружная водопроводная сеть. Из-за отсутствия охраны в садоводческом товариществе после 2000года водопроводные трубы, электролинию, трансформатор пришли в негодность.

Характеристика проблемы водоснабжения:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%.

2. Аварийность на сетях водоснабжения Большеширданского сельского поселения на 1км. составляет 3-4 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения. Вода жесткая, в ней повышенное содержание кальция, солей тяжелых металлов.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно заключению от 05.12.2013 Протокола лабораторных исследований, выполненных Филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Зеленодольском районе и городе Зеленодольск вода по показателям не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Большеширданского сельского поселения являются артезианские воды Большеширданское сельское поселение, которые относятся к достаточно обеспеченным артезианским источникам водоснабжения. Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Анализ воды на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Скважины планируется обеспечить зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (60 метров) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Артскважины в количестве 4шт. являются собственностью Большеширданского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны                        ( металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |  |  |
| 1 | ВЗУ с.Большие Ширданы скважина | РЧВ W=25м³ | ЭЦВ 6-10-160 ЭЦВ6-10-180 | 10 10 | 160 180 | 32 | - |  |  |
| 2 | ВЗУ с.Малые Ширданы | емк.W=0 м³ без башни | ЭЦВ 6-8-80 | 8 | 80 | 22 | - |  |  |
| 3 | д.Старые Ширданы | емк W=0 м³ без башни | ЭЦВ 6-5-80 | 5 | 80 | 10 | - |  |  |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети проложены из чугунных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью 10,280 км. Износ существующих водопроводных сетей по Бишнинскому сельскому поселению составляет более 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артезианских скважин составляет 82,7 м³/сут., с учетом сезонного населения – 160,2м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 70 % территории жилой застройки.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих исполнительному комитету Большеширданского сельского поселения.

2.    Источником водоснабжения Большеширданского сельского поселения являются артезианские  воды.

3.    Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа, жесткости и мутности.

4.    Станции водоподготовки  не имеется, кроме с. Малые Ширданы.

5.    Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1972 года имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков разных диаметров.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. В д.Селище Говядино отсутствует централизованное водоснабжение,  артезианская скважина имеется. Население  используют воду из 2 колодцев.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Большеширданского сельского поселения:

- территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100% населения Бишнинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012г. | Расчетный срок – 2030г. |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с.Большие Ширданы | 143 | 345 | 374 | 719 |
| 2 | с.Малые Ширданы | 59 | 95 | 141 | 236 |
| 3 | д.Старые Ширданы | 8 | 26 | 52 | 78 |
| 4 | д.Селище Говядино | 5 | 9 | 15 | 24 |
| Всего по сельскому поселению |  | 215 | 475 | 582 | 1057 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен в таблице   4.

Таблица 4.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | 1 этап 2013 – 2017 год | Расчетный срок 2022 – 2030 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 0.713 0.7 | 1.0 1.0 | 1,415 1,5 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,413 | 2,0 | 2,915 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 9,45 | 11,0 | 20,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 11,7 | 13,25 | 22,25 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 14,0 | 15,0 | 26,0 |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | 9,0 | 10,0 | 21.0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 23,0 | 25,0 | 47,0 |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | 34,7 | 38,25 | 69,25 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 2,55 | 22,55 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | 1,0 | 12.0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | 3,55 | 34.55 |

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Большеширданского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых застройках – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  810 м³/сут.

5. Перспективная схема водоснабжения

Вокруг с.Большие Ширданы имеются множество родников, воду которых можно собрать в каптаж и подавать в централизованную систему водоснабжения,  так как данная вода лучше  по химико-биологическому составу и вкусовым качествам. В д.Селище Говядино установить водонапорную башню с централизованной системой водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Большеширданского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорной башни;

- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  второго подъема.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Рис.1. Схема водоснабжения с.Большие Ширданы

Рис.2. Схема водоснабжения с.Малые Ширданы

Рис.3.Схема водоснабжения д.Селище Говядино

Рис.4.Схема водоснабжения д.Старые Ширданы

6. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Больлшеширданского сельского поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2030 годы.