Утверждена решением

Совета Мамадыш-Акиловского

сельского   поселения

от       декабря 2013года  №

Схема

водоснабжения и водоотведения

на период до 2030 года

Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

с. М-Акилово  2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Паспорт схемы

- Общие сведения

  - Общие сведения о Мамадыш-Акиловском сельском поселении Зеленодольского муниципального района

  - Общая характеристика системы водоснабжения.

- Существующее положение в сфере водоснабжения

  - Анализ структуры системы водоснабжения

  - Анализ существующих проблем

  - Обоснование объемов производственных мощностей

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

  - Перспективная схема водоснабжения

- Финансовые потребности для реализации программы

- Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

- ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Мамадыш-Акиловского сельского поселения  Зеленодольского муниципального района;

- Программы комплексного развития  Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 20142 – 2030 годы;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Мамадыш-Акиловском  сельском поселении Зеленодольского муниципального района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные  сети  водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные  сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Мамадыш-Акиловском сельском поселении Зеленодольского муниципального района анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

2.  ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Мамадыш-Акиловского сельского поселения  Зеленодольского муниципального района на 2014 – 2030 годы.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский район, Мамадыш-Акиловское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-           Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-           Водный кодекс Российской Федерации.

-           СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-           СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

-   Постановление Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели  схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Мамадыш-Акиловского сельского поселения;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2015-2019 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

– строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

– реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

– строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства-  2020-2024 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2025-2030 (расчетный срок)

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет  8260,0   тыс. руб.,
в том числе:

4130,0 тыс. руб. -  финансирование мероприятий по водоснабжению;

4130,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.    Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

2.     Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.    Улучшение экологической ситуации на территории Мамадыш-Акиловского сельского поселения.

5.    Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

6.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Мамадыш-Акиловском сельском поселении Зеленодольского муниципального района.

Мамадыш-Акиловское  сельское поселение Мамадыш-Акиловское сельское поселение граничит с северной стороны с Кугеевским сельским поселением, с южной стороны Кайбицкий район, с западной стороны Урмарский район Чувашской Республика.

В Мамадыш-Акиловское сельское поселение входят населенные пункты:

село Мамадыш-Акилово, деревня Татарское Танаево, деревня Русское Танаево, деревня Паново.

По природным условиям, окружающая местность, благоприятная: леса, озера, река Кубня.

Центром сельского поселения является - село Мамадыш-Акилово, оно расположено в низменной части территории сельского поселения.

Дата образования: 1526 год.

Численность населения - на 2013 год 1016 человек, в том числе:

с.Мамадыш-Акилово - 467    чел.

д.Татарское Танаево– 464 чел.

д.Паново - 79 чел.

д.Русское Танаево – 6 чел.

Перечень населенных пунктов сельского поселения и расстояние до административного центра:

село Мамадыш-Акилово

дер. Татарское Танаево – 4,0 км

д.Паново - 5 км

д.Русское Танаево – 2,0 км

Перечень предприятий и учреждений сельского  поселения:

Тат.Танаевская СОШ им.Афзала Шамова

МБДОУ № 44 "Детский сад Лейсан",

МБДОУ № 46 «Детский сад Кояшкай»

Мамадыш-Акиловский СДК,

Тат.Танаевский СДК,

Пановский СК,

Библиотека с.Мамадыш-Акилово,

Библиотека д.Татарское Танаево,

Мамадыш-Акиловский ФАП,

Тат.Танаевский ФАП,

Пановский ФП,

мечеть в с.Мамадыш-Акилово,

мечеть в д.Татарское Танаево,

Тат.Танаевское отделение связи,

4 объекта торговли,

ООО «ВЗП Заволжья», ООО «ВЗП Зернопродукт»

Табл.1

Прогноз численности населения

| Наименование поселения | Существующее состояние | Пессимистический прогноз |  | Оптимистический прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2007 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 |
| Мамадыш-Акиловское | 1021 | 1025 | 1300 | 1051 | 1800 |
| Мамадыш-Акилово | 467 | 470 | 600 | 480 | 800 |
| Татарское Танаево | 466 | 470 | 600 | 480 | 800 |
| Паново | 83 | 80 | 85 | 85 | 150 |
| Русское Танаево | 5 | 5 | 15 | 6 | 50 |

Табл.2

Основные технико – экономические показатели

Мамадыш-Акиловского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория | кв.м. | 54190000 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах в том числе | га | 5419 |
|  |  | % от общей площади |  |
| 1.2 | Земли населённых пунктов | га | 110,700 |
|  |  | % | 2,02 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4983,1112 |
|  |  | % | 91,94 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 0 |
|  |  | % | 0 |
| 1.5 | Земли древесно - кустарниковых насаждений | га | 128,3 |
|  |  | % | 2,35 |
| 1.6 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) Земли под дороги | га | 70,00 |
|  |  | % | 1,26 |
| 1.7 | Прочие земли | га | 126,888 |
|  |  | % | 2,43 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 1016 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 5 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 291 |
|  |  | % | 28,64 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 558 |
|  |  | % | 54,92 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 167 |
|  |  | % | 16,44 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |
| 4.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ | кв.м/чел. | 29,1 |
| 4.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 29519 |
|  |  | кол-во домов |  |
| 4.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | 300 |
|  |  | кол-во домов | 2 |
|  |  | % от общего объема жилищ-ного фонда |  |
| 4.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 |  |
|  |  | кол-во домов |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства |  |
| 4.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 |  |
|  |  | кол-во домов |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 30 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 320 |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 3 |
| 5.4 | Кабинет врача общей практики | ед. |  |
| 5.5 | Клубы | Всего мест/1000 жит | 3 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 6.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус (до г.Казани и г. Зеленодольска) | км | 250 |
| 6.2 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |
|  | - всего | км | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 18,5 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 7.1 | водоснабжение |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 290,134 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 290,134 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 7.2 | вторичное использование воды | % |  |
| 7.2.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки |  |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 7.2.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 150 |
| 7.3 | Протяженность сетей водопровода | км | 12,406 |
| 8 | протяженность сетей канализация | км | 0 |
| 8.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 114,943 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 114,943 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 8.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0 |
| 9 | протяженность сетей электроснабжение | км | 18,84 |
| 9.1. | потребность в электроэнергии |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,204720 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,204720 |
| 9.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 2170 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2170 |
| 10 | протяженность сетей теплоснабжение | км | 0,3 |
| 10.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |
| 10.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  |
|  | в том числе: | Гкал/час |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час |  |
| 10.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |
|  | протяженность сетей газоснабжение | км |  |
| 11 |  |  |  |
| 11.1 | потребление газа - всего | млн. куб. м/год |  |
|  | в том числе: |  | 3,690 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0,690 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год |  |
| 11.2 | протяженность сетей | км | 46,87 |
| 12 | связь |  |  |
| 13 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |
| 14 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 72 |

Общая площадь территории Мамадыш-Акиловского сельского поселения составляет 5419 га. Численность постоянного населения на 2013 год составляет 1016 человек.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории.

3.2. Общая характеристика систем водоснабжения

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Мамадыш-Акиловского сельского поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. В Мамадыш-Акиловском сельском поселении существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево. МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» предоставляет весь спектр услуг водоснабжения  потребителям поселения, которыми пользуютсяжители и организации поселения. Однако, в д.Паново и д.Русское Танаево водоснабжение населения осуществляется через родники и колодцы.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников –4 артезианские скважины, 6 родников, 5 колодцев.

Источники водоснабжения:

Водозаборные скважины глубиной 40 м:

в с.Мамадыш-Акилово

- ветхая 1958 года, расположена в санитарной зоне кладбища, находится на склоне ниже кладбища, недопустимо потребление воды для населения по СанПиНу)

- новая, в стадии введения в эксплуатацию.

в д.Татарское Танаево:

– ветхая 1958 года

– новая, в стадии ввода в эксплуатацию.

На скважинах  установлены глубинные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Также  забор воды населением поселения осуществляется                       из 14 водоразборных колонок. При этом возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, замерзание воды. Водопроводные сети на 50% асбестовых труб разных диаметров, 50% труб пластмасс. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 80%.

В д.Паново и д.Русское Танаево отсутствует централизованное водоснабжение, нет артезианских скважин. Население  использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из 4 колодцев и 2 родников.

Родники:

с.Мамадыш-Акилово: родник «Заляли», родник «Кизляу», родник «Гайнулла»,

Д.Татарское Танаево: родник «Туйралык»,

Д.Паново: родник «Овражный»,

д.Русское Танаево: родник «Подгорный»

Износ 5 строений родников     – 100%,

Родник «Туйралык»- построен в 2013 году.

Все родники поверхностные и в летний период высыхают, дебет родников уменьшается на 40-60%, поэтому они не обеспечивают потребности населения с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево в питьевой воде и для хозяйственных нужд.

Колодцы:

в д.Паново – 3

в д.Русское Танаево – 1

Все колодцы ветхие,  требуют капитального ремонта

Накопители воды:

с.Мамадыш-Акилово – 2, износ 100% и 80%

д.Татарское Танаево-1,  износ 50%

Табл.3

Водопотребление в Мамадыш-Акилоском сельском поселении:

| № п/п | Наименование потребителя | Водопотребление питьевой воды(л) | Водопотребление на хозяйственные нужды (л) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 5 562 600 | 55 626 000 |
|  | С/х животные | 44 470 140 |  |
|  | Полив |  | 240 000 |
|  | Итого | 50 032 740 | 55 866 000 |
|  | Всего |  | 105 898 740 |

Питьевая вода:

1016 чел. х 15 л = 15 240л в сутки

15240 л х 365дней =5 562 600 л в год

Расход на хозяйственные нужды:

1016 чел. х 150 л =  152 400 л в сутки

152 400 х 365 дней = 55 626 000 л в год

Табл.4

Водопроводная сеть  Мамадыш-Акиловского СП

| № п/п | Наименование населенного пункта/улиц/водопровода | Проведен водопровод: протяженность водопровода (м) |  | Необходимо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асбестовые трубы d 120 мм | полиэтиленовые трубы d 100 мм | строительство (м) | реконструкция (м) |
| 1 | с.Мамадыш-Акилово |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина | 804 | 450 |  | 804 |
|  | ул.Тукая | 580 | 482 |  | 580 |
|  | ул.Татарстана |  | 517 |  |  |
|  | ул.Кумуш-Куль |  | 519 |  |  |
|  | ул.Вахитова | 533 |  |  | 533 |
|  | Родник «Кизляу»-ул.Татарстана | 300 |  |  | 300 |
|  | Родник «Заляли»-ул.Вахитова | 1200 |  |  | 1200 |
|  | Водонапорная башня- накопитель | 300 |  |  | 300 |
|  | Итого | 3717 | 1968 |  | 3717 |
| 2 | д.Татарское Танаево |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина | 567 | 400 |  | 567 |
|  | ул.Центральная | 463 | 400 |  | 463 |
|  | ул.Кооперативная | 475 | 400 |  | 475 |
|  | ул.Вахитова | 1016 | 300 |  | 1016 |
|  | Родник «Дубровник»- ул.Центральная |  | 2500 |  |  |
|  | Итого | 2521 | 4000 |  | 2521 |
| 3 | д.Паново |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 0 | 200 | 1011 |  |
|  | ул.Гагарина | 0 | 0 | 278 |  |
|  | Итого | 0 | 200 | 1289 |  |
| 4 | д.Русское Танаево |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 0 | 0 | 409 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 409 |  |
|  | Всего | 6238 | 6168 | 1698 | 6238 |
|  | Всего водопроводных сетей по поселению | 12406 |  |  |  |

Водопроводные сети с. Мамадыш-Акилово и д. Татарское Танаево, 1969 года постройки,   составляют 12 406 м.  50% водопроводных сетей требуют реконструкции. Необходима также  реконструкция и накопителей, которые очень ветхие,  разрушены, не отвечают никаким нормам.

В д.Паново имеется 300м водопроводной сети, однако, в пробуренной скважине в 1982 году  воды не оказалось. Необходимо построить водозаборную скважину и водопроводные сети в д.Паново.

В д.Русское Танаево, из-за малочисленности населения (6 чел), нет необходимости строительства водопроводной сети и водозаборной скважины. 
Водозаборные скважины, установленные в с.Мамадыш-Акилово, д.Татарское Танаево, соответствуют СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», в д.Паново и д.Русское Танаево источник водоснабжения- родники.

Характетистика проблемы водоснабжения:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 80%.

2. Аварийность на сетях водоснабжения Мамадыш-Акиловского сельского поселения на 1км. составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

4. Из-за ветхости колодцев в д.Паново и ветхости водопровода, ветхости накопителя воды  в с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево питьевая вода поступает с посторонними примесями. Также вода в поселении очень жесткая, так как почва известняковая, что приводит к заболеваниям.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Мамадыш-Акиловского сельского поселения являются артезианские воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево от водозаборных узлов (ВЗУ). Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Водоснабжение д.Паново и д.Русское Танаево осуществляется через родники и колодцы.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                                                                                                                                                                               			   Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВЗУ (ветхое) с.Мамадыш-Акилово | артскважина артскважина ВБ 1рез.х 25 м³ РЧВ W=300 м³ нас.станция 2 подъема | 1964 1964 | 0,38 1,5 | 74,0 74,0 | 30,0 30,0 |
| 2 | ВЗУ (ветхое) д. Татарское Танаево | артскважина (р) артскважина артскважина ВБ 1 рез х 60 м³ | нет данных | 0,16 | 100,0 100,0 100,0 | 25,0 |
| 3 | ВЗУ (новое) с.Мамадыш-Акилово | артскважина артскважина ВБ 1х75 м³ | 1936 1967 | 0,6 0,6 | 115,0 115,0 | 15,0 15,0 |
| 4 | ВЗУ (новое) д. Татарское Танаево | артскважина артскважина ВБ 2 рез. W=250 м³ каждый, станция обезжелезивания, нас.станция 2 подъема | нет данных | 0,38 | 100 100 | нет данных |

Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью МУП «Нурлатское МПП ЖКХ». Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ (ветхое) с.Мамадыш-Акилово | РЧВ W=300 м³ | ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 10-65- 110 | 16 63 | 140 110 | 32 | Необходим капитальный ремонт |
| 2 | ВЗУ (ветхое) д. Татарское Танаево | емк. W= 60 м³ | ЭЦВ 6-10-150 ЭЦВ 6-10-150 ЭЦВ 6-10-150 | 10 10 10 | 150 150 150 | 22 22 22 | Необходим капитальный ремонт |
| 3 | ВЗУ (новое) с.Мамадыш-Акилово | РЧВ W=600 м³ | ЭЦВ 10-65-110 ЭЦВ 8-40-90 | 65 40 | 100 90 | 32 15 | - |
| 4 | ВЗУ (новое) д. Татарское Танаево | 1×35 в сеть потребителя | ЭЦВ 10-65-110 ЭЦВ 10-65-110 | 65 65 | 110 110 | 32 32 | - |

Износ существующих водопроводных сетей по Мамадыш-Акиловскому сельскому поселению составляет более 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 1,51 тыс.м³/сут., с учетом сезонного населения – 2,23 тыс.м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 60 % территории жилой застройки.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

2.    Источником водоснабжения Мамадыш-Акиловского сельского поселения  являются артезианские и частично грунтовые воды.

3.    Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа, жесткости и мутности.

4.    Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1970 года имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков малых диаметров.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

4.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Мамадыш-Акиловского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Мамадыш-Акиловского  сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4

Таблица 3

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012г. | Расчетный срок – 2030г. |  |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | С.Мамадыш-Акилово | 162 | 467 | 333 | 800 |
| 2 | д.Татарское Танаево | 158 | 464 | 336 | 800 |
| 3 | д.Паново | 32 | 79 | 71 | 150 |
| 4 | д.Русское Танаево | 6 | 6 | 44 | 50 |
| Всего по сельскому поселению |  | 358 | 1016 | 784 | 1800 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен:                                                                                                                                                                                                                        						   												Таблица 4

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | 1 этап 2013 - 2017 год | Расчетный срок 2022 – 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 1,016 0,7 | 9,1 8,4 | 14,2 9,0 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,716 | 17,5 | 23,2 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 29,519 | 123,0 | 240,0 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 29,519 | 302,0 | 557,0 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 109,0 | 142,0 | 260,0 |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м | 431,0 | 499,0 | 682,0 |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | 605,3 | 801,0 | 1239,0 |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 8,5 | 38,019 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | 8,5 | 38,019 |

4.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мамадыш-Акиловского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  810 м³/сут.

4.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Мамадыш-Акиловского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек,

Для нормальной работы системы водоснабжения Мамадыш-Акиловского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема), со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов: д.Паново, д.Русское Танаево. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить ВЗУ в составе артскважины и водонапорной башни в д. Паново, д.Русское Танаево.

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На І этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению составит 3,16 тыс. м³/сутки.

Для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.    Реконструировать существующие ВЗУ в с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

2.    Провести капитальный ремонт ВЗУ в д. Кобяково со строительством узла водоподготовки.

3.    Построить ВЗУ в д.Паново в составе: артскважины, станции водоподготовки, резервуар чистой воды, насосной станции 2ого подъема.

4.    Построить ВЗУ в д. Русское Танаево в составе артскважины, водонапорной башни.

5.    Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

6.    Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив в д.Паново водопроводные сети диаметром 100-300 мм общей протяженностью 6,3 км.

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по Мамадыш-Акиловскому сельскому поселению составит 3,83 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.    Построить ВЗУ в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2ого подъема в д. Паново.

2.    Построить ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д. Русское Танаево.

3.    Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

4.    Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 6,07 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.    - построить ВЗУ в составе артскважины и водонапорной башни в д. 	Паново, д.Русское Танаево.

2.    Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

3.    Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км.

Водоснабжение Мамадыш-Акиловского  сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

Построить  ВЗУ в с.Мамадыш-Акилово с заменой накопителя воды, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Построить  ВЗУ в д. Татарское Танаево со строительством установки  водоподготовки.

Построить ВЗУ в д.Паново в составе: артскважины, водонапорной башни,, резервуар чистой воды, насосной станции.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Провести реконструкцию существующей  системы водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-300 мм общей протяженностью   1,0  км в с.Мамадыш-Акилово, 1 км в д.Татарское Танаево и построить водопроводные сети диаметром 100-300 мм общей протяженностью 1,289  км в д.Паново.

Провести реконструкцию существующей  системы водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-300 мм общей протяженностью   2,717  км в с.Мамадыш-Акилово, 1,521 км в д.Татарское Танаево.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,0 км.

Построить ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в с.Мамадыш-Акилово. Д.Татарское Танаево, д.Русское Танаево.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Мамадыш-Акиловского сельского поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2030 г.г. согласно техническому заданию.