Сведения
о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения о.-г. Свияжск
за 2025 г.
	№
	Контролируемый показатель
	Насосная станция

перед подачей в распределительную сеть
	ПДК

	1
	Водородный показатель pH
	6,7
	6-9 ед.рН

	2
	Интенсивность привкуса (балл)
	1
	2

	3
	Цветность (град)
	2
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	<0,5
	1,5

	5
	Интенсивность запаха (балл)
	1
	2

	6
	Железо общее (мг/дм3)
	<0,1
	0,3

	7
	Жесткость (град.Ж)
	4,2
	7

	8
	Хлориды (мг/дм3)
	56
	350

	9
	Сульфат-ион (мг/дм3)
	194
	500

	10
	Сухой остаток (мг/дм3)
	<150
	1000

	11
	Нитраты (мг/дм3)
	0,43
	45

	12
	Нитриты (мг/дм3)
	0,08
	3

	13
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (мг/дм3)
	<0,1
	2

	14
	Марганец (мг/дм3)
	<0,01
	0,1

	15
	Медь (мг/дм3)
	0,013
	1

	16
	Цинк (мг/дм3)
	<0,005
	1

	17
	Молибден (мг/дм3)
	<0,01
	0,07

	18
	Фториды (мг/дм3)
	0,102
	1,5

	19
	Никель (мг/дм3)
	<0,005
	0,02

	20
	Хром 6 (мг/дм3)
	<0,005
	0,05

	21
	Алюминий (мг/дм3)
	<0,04
	0,2

	22
	Окисляемость перманганатная (мг/дм3)
	1,39
	5

	23
	АПАВ (мг/дм3)
	<0,015
	0,5

	24
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	<0,02
	0,1

	25
	фенольный индекс (мг/дм3)
	<0,002
	0,25

	26
	Общее микробное число (КОЕ в 1мл)
	отсутствует
	не>50

	27
	ОКБ и ТКБ (ОКБ в 100 мл)
	отсутствует
	отс


Генеральный директор




 
Р.Р. Залялов
Исп.: Фурсова В.Н.
8(84371)4-38-27






