Обосновывающие материалы Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения на период до 2050 года

Глава 10 Перспективные топливные балансы

92628472.ОМ.026.010

Схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения
на период до 2050 года

#### СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть (разделы 1-16) | 92628472.УЧ СТ.026.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.001 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.002 |
| Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.003 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 92628472.ОМ.026.004 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.005 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 92628472.ОМ.026.006 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 92628472.ОМ.026.007 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 92628472.ОМ.026.008 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 92628472.ОМ.026.009 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 92628472.ОМ.026.010 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.011 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 92628472.ОМ.026.012 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.013 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 92628472.ОМ.026.014 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 92628472.ОМ.026.015 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.016 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.017 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.018 |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | 92628472.ОМ.026.019 |

#### СОДЕРЖАНИЕ

1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	8

2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	15

3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	17

4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	18

5	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения	23

6	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	24

7	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	25

#### СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Топливно-энергетические балансы Казанская ТЭЦ-3 АО «ТГК-16»	9

Таблица 1.2 – Топливно-энергетические балансы АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ»	9

Таблица 1.3  – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных	10

Таблица 1.4  – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия перспективных котельных	11

Таблица 1.5  – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных	11

Таблица 1.6  – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных	12

Таблица 1.7  – Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных	12

Таблица 1.8  – Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных	13

Таблица 1.9 – Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельной в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности перспективных котельных	13

Таблица 1.10  – Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности перспективных котельных	14

Таблица 2.1 – Результаты расчетов резервного топлива, тыс. т н.т.	16

Таблица 3.1 – Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливах, потребляемым источником тепловой энергии Осиновского с.п..	17

Таблица 4.1 – Вид топлива, значение низшей теплоты сгорания топлива всех источников тепловой энергии Осиновского с.п.	19

Таблица 4.2 – Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками о теплоснабжения	22

#### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| АИТ | – | автономный источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| БЦ | – | бизнес-центр |
| ГБУ | – | государственное бюджетное учреждение |
| ГБУСО | – | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания |
| ГВС | – | газовоздушная смесь |
| ГОУ | – | установок очистки газа (газоочистная установка) |
| ГТЭС | – | газотурбинная электростанция |
| ГУП | – | государственное унитарное предприятие |
| Г. | – | город |
| Г. о. | – | Городской округ |
| ДВОС | – | декларация воздействия на окружающую среду |
| ЕТО | – | единая теплоснабжающая организация |
| ЖК | – | жилой комплекс |
| ЖСК | – | жилищно-строительный кооператив |
| ЗАО | – | Западный административный округ |
| ЗВ | – | загрязняющее (вредное) вещество |
| ИЗАВ | – | источники загрязнения атмосферного воздуха |
| ИНН | – | идентификационный номер налогоплательщика |
| ИП | – | индивидуальный предприниматель |
| ИТП | – | индивидуальный тепловой пункт |
| КПД | – | коэффициент полезного действия |
| КТС | – | квартальная тепловая электростанция |
| КЭР | – | комплексное экологическое разрешение |
| МК | – | малая котельная |
| МУП | – | муниципальное унитарное предприятие |
| НПО | – | научно-производственное объединение |
| НДТ | – | наилучшие доступные технологии |
| ОАО | – | открытое акционерное общество |
| ОБУВ | – | ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| Объект НВОС | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ОНВ | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ООО | – | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ПГУ | – | парогазотурбинная установка |
| ПДКм.р. | – | предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКс.год | – | среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| ПДКс.с | – | среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПК | – | производственная котельная |
| Проект НДВ (проект ПДВ) | – | проект нормативов допустимых выбросов (проект нормативов предельно-допустимых выбросов) |
| Проект СЗЗ | – | проект санитарно-защитной зоны |
| ПЭК | – | программа производственного экологического контроля |
| РАН | – | Российская академия наук |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| РД | – | рабочая документация |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| СЦТ | – | система централизованного теплоснабжения |
| ТРЦ | – | торгово-развлекательный центр |
| ТЭП | – | технико-экономические показатели |
| ТЭР | – | топливно-энергетические ресурсы |
| ТЭС | – | тепловая электростанция |
| ТЭЦ | – | тепловая электроцентраль |
| ФГБОУ | – | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение |
| ФГБУ | – | Федеральное государственное бюджетное учреждение. |
| ФГКУ | – | Федеральные государственные казенные учреждения |
| ФГУП | – | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФЗ | – | федеральный закон |
| ЦКБ | – | центральная клиническая больница |
| ЦТП | – | центральный тепловой пункт |
| ЭПБ | – | экспертиза промышленной безопасности |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

При определении перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии учитываются:

планы по подключению новых потребителей к тепловым сетям источников тепловой энергии (см. Глава 2), которые приводят к увеличению отпуска тепловой энергии;

планы по сносу аварийных и ветхих зданий (см. Глава 2), которые приводят к снижению полезного отпуска тепловой энергии.

Топливно-энергетические балансы Казанской ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» приведены в Таблица 1.1

.

Таблица 1.1 – Топливно-энергетические балансы Казанская ТЭЦ-3 АО «ТГК-16»

| Показатель | Един. изм. | Период прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| Казанская ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2312,33 | 2314,09 | 2315,85 | 2375,72 | 2415,94 | 2555,49 | 2580,33 | 2719,19 | 2728,65 | 2807,14 | 2890,80 | 2995,49 | 3031,27 | 3079,12 | 3114,90 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 | 3132,38 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2447,49 | 2774,70 | 2776,81 | 2848,61 | 2896,83 | 3064,16 | 3093,95 | 3260,44 | 3271,78 | 3365,90 | 3466,21 | 3591,74 | 3634,64 | 3692,01 | 3734,92 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 | 3755,88 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс. Гкал | 2445,11 | 2772,00 | 2774,11 | 2845,83 | 2894,01 | 3061,17 | 3090,93 | 3257,26 | 3268,59 | 3362,62 | 3462,84 | 3588,24 | 3631,10 | 3688,42 | 3731,28 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 | 3752,22 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 2,39 | 2,70 | 2,71 | 2,78 | 2,82 | 2,99 | 3,02 | 3,18 | 3,19 | 3,28 | 3,38 | 3,50 | 3,54 | 3,60 | 3,64 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 4099,61 | 4132,41 | 4165,46 | 4198,79 | 4232,38 | 4266,24 | 4300,37 | 4334,77 | 4369,45 | 4404,40 | 4439,64 | 4475,16 | 4510,96 | 4547,05 | 4583,42 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 | 4620,09 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 1979,20 | 1995,04 | 2011,00 | 2027,09 | 2043,30 | 2059,65 | 2076,13 | 2092,74 | 2109,48 | 2126,35 | 2143,36 | 2160,51 | 2177,79 | 2195,22 | 2212,78 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 | 2230,48 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 2120,40 | 2137,37 | 2154,47 | 2171,70 | 2189,08 | 2206,59 | 2224,24 | 2242,04 | 2259,97 | 2278,05 | 2296,28 | 2314,65 | 2333,16 | 2351,83 | 2370,64 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 | 2389,61 |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт-ч | 3825,09 | 3855,69 | 3886,54 | 3917,63 | 3948,97 | 3980,57 | 4012,41 | 4044,51 | 4076,86 | 4109,48 | 4142,36 | 4175,49 | 4208,90 | 4242,57 | 4276,51 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 | 4310,72 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 1302,66 | 1359,78 | 1367,23 | 1385,45 | 1400,09 | 1433,03 | 1444,94 | 1477,80 | 1486,98 | 1508,85 | 1531,70 | 1558,43 | 1572,62 | 1589,07 | 1603,37 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 918,39 | 925,47 | 932,60 | 939,78 | 947,01 | 954,30 | 961,64 | 969,04 | 976,48 | 983,99 | 991,55 | 999,16 | 1006,83 | 1014,56 | 1022,34 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 | 1030,18 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 383,90 | 434,31 | 434,64 | 445,67 | 453,08 | 478,73 | 483,30 | 508,76 | 510,49 | 524,86 | 540,16 | 559,27 | 565,79 | 574,51 | 581,03 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 | 584,21 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 224,02 | 223,95 | 223,89 | 223,82 | 223,75 | 223,69 | 223,62 | 223,55 | 223,48 | 223,41 | 223,34 | 223,27 | 223,20 | 223,12 | 223,05 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 | 222,98 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,85 | 156,53 | 156,52 | 156,45 | 156,40 | 156,24 | 156,21 | 156,04 | 156,03 | 155,94 | 155,83 | 155,71 | 155,67 | 155,61 | 155,57 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 240,10 | 240,03 | 239,96 | 239,88 | 239,81 | 239,74 | 239,67 | 239,59 | 239,52 | 239,44 | 239,37 | 239,29 | 239,22 | 239,14 | 239,06 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,01 | 156,68 | 156,68 | 156,60 | 156,56 | 156,39 | 156,36 | 156,19 | 156,18 | 156,09 | 155,99 | 155,86 | 155,82 | 155,76 | 155,72 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 | 155,70 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период | тыс. нм3 | 59,30 | 67,23 | 67,28 | 69,02 | 70,19 | 74,24 | 74,96 | 79,00 | 79,27 | 81,55 | 83,98 | 87,02 | 88,06 | 89,45 | 90,49 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период | тыс. нм3 | 200,06 | 226,81 | 226,98 | 232,85 | 236,79 | 250,47 | 252,90 | 266,51 | 267,44 | 275,13 | 283,33 | 293,59 | 297,10 | 301,79 | 305,30 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 | 307,01 |

Топливно-энергетические балансы АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ» приведены в таблице Таблица 1.2

Таблица 1.2 – Топливно-энергетические балансы АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ»

| Показатель | Един. изм. | Период прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 56,03 | 56,03 | 56,03 | 56,02 | 56,02 | 56,01 | 56,00 | 55,99 | 55,98 | 55,98 | 60,83 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,82 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 81,93 | 81,93 | 81,93 | 81,92 | 81,91 | 81,90 | 81,89 | 81,87 | 81,86 | 81,85 | 88,94 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 | 88,93 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс. Гкал | 77,40 | 77,40 | 77,40 | 77,39 | 77,38 | 77,37 | 77,36 | 77,35 | 77,34 | 77,33 | 84,03 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 | 84,01 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 122,46 | 122,71 | 122,95 | 123,20 | 123,45 | 123,69 | 123,94 | 124,19 | 124,44 | 124,69 | 124,94 | 125,19 | 125,44 | 125,69 | 125,94 | 126,19 | 126,44 | 126,70 | 126,95 | 127,20 | 127,46 | 127,71 | 127,97 | 128,22 | 128,48 | 128,74 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск электрической энергии | тыс. МВт-ч | 117,28 | 117,52 | 117,75 | 117,99 | 118,22 | 118,46 | 118,70 | 118,93 | 119,17 | 119,41 | 119,65 | 119,89 | 120,13 | 120,37 | 120,61 | 120,85 | 121,09 | 121,33 | 121,58 | 121,82 | 122,06 | 122,31 | 122,55 | 122,80 | 123,04 | 123,29 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 39,50 | 39,55 | 39,61 | 39,66 | 39,71 | 39,76 | 39,81 | 39,86 | 39,92 | 39,97 | 41,15 | 41,20 | 41,25 | 41,31 | 41,36 | 41,42 | 41,47 | 41,53 | 41,58 | 41,64 | 41,69 | 41,75 | 41,80 | 41,86 | 41,91 | 41,97 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 26,47 | 26,53 | 26,58 | 26,63 | 26,69 | 26,74 | 26,79 | 26,85 | 26,90 | 26,95 | 27,01 | 27,06 | 27,12 | 27,17 | 27,22 | 27,28 | 27,33 | 27,39 | 27,44 | 27,50 | 27,55 | 27,61 | 27,66 | 27,72 | 27,77 | 27,83 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,01 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 | 216,17 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,73 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период | тыс. нм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период | тыс. нм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные значения выработки тепловой энергии перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.3

Таблица 1.3  – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | 39,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 59,66 | 59,66 | 65,35 | 8,49 | 9,24 | 53,90 | 68,66 | 100,78 | 102,24 | 106,10 | 109,23 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 | 121,53 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.4

Таблица 1.4  – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 | 43,79 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 57,66 | 58,49 | 58,49 | 64,07 | 8,33 | 9,06 | 52,84 | 67,31 | 98,80 | 100,24 | 104,02 | 107,08 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 | 119,14 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.5

Таблица 1.5  – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.6

Таблица 1.6  – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.7

Таблица 1.7  – Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,28 | 9,28 | 10,16 | 1,32 | 1,44 | 8,38 | 10,68 | 15,67 | 15,90 | 16,50 | 16,98 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективными котельными приведены в таблице Таблица 1.8

Таблица 1.8  – Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, млн. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,15 | 11,15 | 12,22 | 1,59 | 1,73 | 10,08 | 12,84 | 18,84 | 19,11 | 19,84 | 20,42 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 | 22,72 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных в отопительный период приведены в таблице Таблица 1.9

Таблица 1.9 – Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельной в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отопительный период, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,11 | 6,11 | 6,70 | 0,87 | 0,95 | 5,52 | 7,04 | 10,33 | 10,48 | 10,87 | 11,19 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии перспективных котельных в отопительный период приведены в таблице Таблица 1.10

Таблица 1.10  – Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности перспективных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1 | БМК 2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | БМК 1 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | БМК 4,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | БМК 0,6 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | БМК 36 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 6 | БМК 12 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 7 | БМК 26 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 8 | БМК 1,2 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | БМК 13 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | БМК 2,5 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | БМК 10 Гкал/ч | Газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 12 | БМК 34 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | БМК 15 Гкал/ч | Газ | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,67 | 0,22 | 0,24 | 1,38 | 1,76 | 2,58 | 2,62 | 2,72 | 2,80 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Данный раздел выполнен в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон».

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

В таблице Таблица 2.1 представлены разработанные результаты расчетов запасов резервного топлива.

Таблица 2.1 – Результаты расчетов резервного топлива, тыс. т н.т.

| Наименование ТЭЦ | Вид топлива | Тип запаса | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ» | дизельное топливо | ННЗТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ОНЗТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Казанская ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» | Мазут | ННЗТ | 5,06 | 5,09 | 5,12 | 5,19 | 5,24 | 5,35 | 5,40 | 5,52 | 5,55 | 5,63 | 5,71 | 5,81 | 5,86 | 5,92 | 5,97 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  | НЭЗТ | 4,64 | 4,66 | 4,69 | 4,75 | 4,80 | 4,91 | 4,95 | 5,05 | 5,09 | 5,16 | 5,23 | 5,32 | 5,37 | 5,42 | 5,47 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
|  |  | ОНЗТ | 9,70 | 9,75 | 9,81 | 9,94 | 10,04 | 10,26 | 10,34 | 10,57 | 10,63 | 10,79 | 10,94 | 11,13 | 11,23 | 11,34 | 11,44 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливах, потребляемых источниками тепловой энергии Осиновского с.п. приведены в таблице Таблица 3.1

Таблица 3.1 – Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливах, потребляемым источником тепловой энергии Осиновского с.п..

| № п/п | Наименование котельной | Тип | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ» | ГПЭС | Природный газ | Дизель | нет |
| 2 | КТЭЦ-3 | ТЭЦ | Природный газ | Мазут | Мазут |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице Таблица 4.1

приведены данные по виду топлива, значению низшей теплоты сгорания топлива и доле сжигаемого топлива и в общем топливном балансе источников тепловой энергии Осиновского с.п.

Таблица 4.1 – Вид топлива, значение низшей теплоты сгорания топлива всех источников тепловой энергии Осиновского с.п.

| Показатель | Прогнозные значения расходов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| АО «ЭНЕРГОЦЕНТР МАЙСКИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 39,50 | 39,55 | 39,61 | 39,66 | 39,71 | 39,76 | 39,81 | 39,86 | 39,92 | 39,97 | 41,15 | 41,20 | 41,25 | 41,31 | 41,36 | 41,42 | 41,47 | 41,53 | 41,58 | 41,64 | 41,69 | 41,75 | 41,80 | 41,86 | 41,91 | 41,97 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | 32,85 | 32,90 | 32,94 | 32,99 | 33,03 | 33,07 | 33,11 | 33,16 | 33,20 | 33,24 | 34,23 | 34,27 | 34,31 | 34,36 | 34,40 | 34,45 | 34,49 | 34,54 | 34,59 | 34,63 | 34,68 | 34,72 | 34,77 | 34,81 | 34,86 | 34,91 |
| Казанская ТЭЦ-3 АО «ТГК-16» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 1302,66 | 1359,78 | 1367,23 | 1385,45 | 1400,09 | 1433,03 | 1444,94 | 1477,80 | 1486,98 | 1508,85 | 1531,70 | 1558,43 | 1572,62 | 1589,07 | 1603,37 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 | 1614,39 |
| Низшая теплота сгорания топлива (Природный газ), ккал/кг | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход условного топлива (Природный газ), тыс. т.у.т. | 1298,62 | 1355,56 | 1362,99 | 1381,15 | 1395,75 | 1428,59 | 1440,45 | 1473,21 | 1482,37 | 1504,17 | 1526,95 | 1553,60 | 1567,75 | 1584,14 | 1598,40 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 | 1609,39 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | 1080,13 | 1127,49 | 1133,67 | 1148,77 | 1160,91 | 1188,23 | 1198,10 | 1225,34 | 1232,96 | 1251,09 | 1270,04 | 1292,20 | 1303,97 | 1317,61 | 1329,47 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 | 1338,60 |
| Расход условного топлива (Мазут), тыс. т.у.т. | 4,04 | 4,22 | 4,24 | 4,30 | 4,34 | 4,44 | 4,48 | 4,58 | 4,61 | 4,68 | 4,75 | 4,83 | 4,88 | 4,93 | 4,97 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| Низшая теплота сгорания топлива (Мазут), ккал/кг | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 |
| Расход натурального топлива (Мазут), тыс. т | 2,97 | 3,10 | 3,12 | 3,16 | 3,20 | 3,27 | 3,30 | 3,37 | 3,39 | 3,44 | 3,50 | 3,56 | 3,59 | 3,63 | 3,66 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Перспективная БМК 2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Перспективная БМК 1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Перспективная БМК 4,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Перспективная БМК 0,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Перспективная БМК 36 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Перспективная БМК 12 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Перспективная БМК 26 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Перспективная БМК 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Перспективная БМК 13 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Перспективная БМК 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перспективная БМК 10 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Перспективная БМК 34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективная БМК 15 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | - | - | - | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Низшая теплота сгорания топлива (газ), ккал/кг | - | - | - | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | - | - | - | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками о теплоснабжения в Осиновском с.п. в таблице Таблица 4.2

Таблица 4.2 – Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками о теплоснабжения

| Показатель | Прогнозные значения расходов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| Осиновское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 1342,16 | 1399,34 | 1406,84 | 1434,25 | 1448,94 | 1481,94 | 1493,90 | 1526,94 | 1536,17 | 1558,98 | 1574,17 | 1601,07 | 1622,26 | 1641,06 | 1660,40 | 1671,71 | 1672,36 | 1672,42 | 1674,39 | 1674,44 | 1674,50 | 1674,55 | 1674,61 | 1674,66 | 1674,72 | 1674,77 |
| Низшая теплота сгорания топлива (Природный газ), ккал/кг | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 | 8416,00 |
| Расход условного топлива (Природный газ), тыс. т.у.т. | 1338,12 | 1395,12 | 1402,60 | 1429,96 | 1444,60 | 1477,50 | 1489,41 | 1522,35 | 1531,56 | 1554,30 | 1569,42 | 1596,23 | 1617,38 | 1636,13 | 1655,43 | 1666,70 | 1667,36 | 1667,41 | 1669,38 | 1669,43 | 1669,49 | 1669,54 | 1669,60 | 1669,65 | 1669,71 | 1669,77 |
| Расход натурального топлива (Природный газ), млн. м3 | 1112,98 | 1160,39 | 1166,61 | 1189,36 | 1201,55 | 1228,91 | 1238,82 | 1266,22 | 1273,87 | 1292,79 | 1305,37 | 1327,67 | 1345,26 | 1360,85 | 1376,90 | 1386,28 | 1386,82 | 1386,87 | 1388,50 | 1388,55 | 1388,60 | 1388,64 | 1388,69 | 1388,73 | 1388,78 | 1388,83 |
| Расход условного топлива (Мазут), тыс. т.у.т. | 4,04 | 4,22 | 4,24 | 4,30 | 4,34 | 4,44 | 4,48 | 4,58 | 4,61 | 4,68 | 4,75 | 4,83 | 4,88 | 4,93 | 4,97 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| Низшая теплота сгорания топлива (Мазут), ккал/кг | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 | 9509,00 |
| Расход натурального топлива (Мазут), тыс. т | 2,97 | 3,10 | 3,12 | 3,16 | 3,20 | 3,27 | 3,30 | 3,37 | 3,39 | 3,44 | 3,50 | 3,56 | 3,59 | 3,63 | 3,66 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения

Преобладающим видом топлива в Осиновском с.п. является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Приоритетным направлением развития топливного баланса Осиновского сельского поселения является сохранение объемов в качестве преобладающего топлива природного газа

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Скорректированы топливные балансы по источникам теплоснабжения на основании данных учета за 2025 г.